Памятка

ЗАЩИТИМСЯ

от поражения ЭЛЕКТРОТОКОМ

По большому счёту человек представляет собой некий электрический аппарат с определённым электрическим сопротивлением, в котором управленческие импульсы к мышцам носят электрическую природу. Учитывая, что человек и его возможности изучены мало (по некоторым данным, всего около 2 %), то и действие электрического тока на разных индивидуумов в различных условиях может иметь весьма разные последствия.

Проходя через организм человека, электрический ток производит термическое и электролитическое действия, являющиеся обычными физико-химическими процессами, присущими как живой, так и неживой материи; одновременно электрический ток производит и биологическое действие, которое является особым специфическим процессом, свойственным лишь живой ткани.

Термическое действие тока проявляется в ожогах отдельных участков тела, нагреве до высокой температуры кровеносных сосудов, нервов, сердца, мозга и других органов, что вызывает в них серьёзные функциональные расстройства, зачастую несовместимые с жизнью.

Электролитическое действие тока выражается в разложении органической жидкости, в том числе и крови, приводя к значительным нарушениям их физико-химического состава.

Биологическое действие тока проявляется в раздражении и возбуждении живых тканей организма, а также в нарушении внутренних биоэлектрических процессов, протекающих в нормально действующем организме и теснейшим образом связанных с его жизненными функциями.

При прохождении электрического тока непосредственно через мышечную ткань возбуждение, обусловленное раздражающим действием тока, выражается в виде непроизвольного сокращения мышц. При переменном токе частотой 50 Гц (который значительно опаснее, чем постоянный тока) величиной 20-25 мА, протекающем между руками или между рукой и ногами, мышцы судорожно сокращаются, и человек самостоятельно не может оторваться от электроисточника. У многих при этом нарушаются голосовые связки, поэтому потерпевшие не в состоянии позвать на помощь.

Наибольшее значение тока, при котором человек в состоянии самостоятельно освободиться от его действия, называют максимальным отпускающим током, а минимальное значение тока, при котором человек не может самостоятельно оторваться от электроисточника, - минимальным неотпускающим током (для мужчин это 20-25 мА при частоте 50 Гц, для женщин – 10-15 мА). Человек в итоге погибает от удушья. При переменном токе (50 Гц) величиной около 100 мА и продолжительности воздействия 3 секунды и более может возникнуть фибрилляция сердца, остановить которою можно только с помощью специального прибора – дефибриллятора.

Фибрилляция – это разновременное, хаотичное сокращение волокон сердечной мышцы (фибрилл) вместо одновременного их сокращения и расслабления. В этом случае первым отказывает в работе сердце. При большем токе сердце может парализоваться за доли секунды.

Когда человек знает о грозящей ему опасности, он будет осторожен. Поэтому в требований Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей ко всем квалификационным группам электробезопасности записано необходимости отчётливого представления работниками опасности электрического тока.

В качестве критериев безопасности при выборе мер защиты от поражения электрическим током приняты наибольшие допустимые для человека значения напряжения прикосновения и токов, протекающих через его тело. Нормы наибольших допустимых для человека значений напряжений прикосновения и токов регламентирует межгосударственный стандарт ГОСТ 30331.3-95 «Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током», распространяющийся на производственные и бытовые электроустановки постоянного и переменного тока. Это новый стандарт, который в числе других межгосударственных стандартов лёг в основу современной технической политики в области электробезопасности.

Защитное заземление (системы IT, TT) и зануление (системы TN-C, TN-S, TN-C-S) являются наиболее распространёнными, весьма эффективными и простыми мерами защиты от поражения электрическим током при появлении напряжения на открытых проводящих частях (на металлических нетоковедущих частях электрооборудования). Более широко должны использоваться устройства защитного автоматического отключения питания.

Защитное заземление – это преднамеренное электрическое соединение с заземляющим устройством открытых проводящих частей, выполняемое в целях электробезопасности. Назначение защитного заземления – снижение до безопасных значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных замыканием на открытые проводящие части (чаще всего это корпуса электроустановок) и другими причинами. Это достигается путём уменьшения потенциала на заземлённом оборудовании (за счёт уменьшения сопротивления заземления), а также путём выравнивания потенциалов основания, на котором стоит человек, и заземлённого оборудования.

Защитное заземление – основная защитная мера от поражения электрическим током в установках до 1000 В в трёхфазных трёхпроводных сетях с изолированной нейтралью, однофазных двухпроводных, изолированных от земли, а также в двухпроводных сетях постоянного тока с изолированной средней точкой обмоток источника тока; во всех установках напряжением выше 1000 В с любым видом нейтрали. В трёхфазных четырёхпроводных сетях до 1000 В с глухозаземлённой нейтралью (система TN), т.е. с нулевым проводом в сети, заземлять электрооборудование без его зануления нельзя.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают обязательное использование (помимо искусственных заземлителей, предназначенных исключительно для целей заземления) естественных заземлителей, находящихся в земле металлических предметов иного назначения. В качестве естественных заземлителей могут использоваться проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубы (за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов), металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, имеющие соединения с землёй, свинцовые оболочки кабелей и т.п.

Нормы на параметры заземляющих устройств учитываются при расчётах защитных заземлений электроустановок. Расчёт заземляющего устройства заключается в определении типа заземлителя, количества, размеров и размещения одиночных заземлителей таким образом, чтобы расчётное сопротивление группового заземлителя было не более допустимого по нормам.

Опасность поражения электрическим током при прикосновении к корпусу и другим нетоковедущим металлическим частям электрооборудования (открытым проводящим частям), оказавшимся под напряжением, может быть устранена быстрым отключением повреждённого электрооборудования от питающей сети. Для этой цели используется зануление и защитное автоматическое отключение.

Зануление – это преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземлённой нейтралью генератора или трансформатора, выполняемое в целях электробезопасности.

Принцип действия зануления – превращение замыкания на корпус в однофазное короткое замыкание (между фазным и нулевым проводником) с целью вызвать большой ток, способный обеспечивать срабатывание защиты и автоматически отключить повреждённое электрооборудование от питающей сети. В качестве отключающих аппаратов используются: плавкие предохранители, автоматические выключатели, магнитные пускатели.

Для эффективного срабатывания защиты необходимо, чтобы

Iк ≥ KIу,

где Iк – ток короткого замыкания;

Iу – ток уставки отключающего аппарата;

K – коэффициент кратности тока (чувствительность защиты), зависит от вида и характеристик отключающего аппарата.

Принимается К=3 – для предохранителей и автоматических выключателей с зависимой время-токовой характеристикой (с тепловым расцепителем); К=1,4 – для автоматических выключателей с независимой характеристикой (с электромагнитным расцепителем).

Область применения зануления:

- трёхфазные четырёхпроводные сети напряжением до 1000 В с заземлённой нейтралью;

- сети постоянного тока, если средняя точка источника заземлена;

- однофазные сети переменного тока с заземлённым выводом.

Экспериментально проверять эффективность зануления необходимо перед приёмкой в эксплуатацию нового или после капитального ремонта занулённого электрооборудования, но не реже одного раза в 3 года. Для этого в сетях 380/220 В используются приборы ЭКО-200, Щ-41160, М-417 и др. Полученное значение тока короткого замыкания Iк проверяют по вышеприведенному условию.

Защитное автоматическое отключение питания – это автоматическое размыкание цепи одного или нескольких фазных проводников, выполняемое в целях электробезопасности. Защитное автоматическое отключение должно осуществлять: защиту от глухих и неполных замыканий на землю (корпус), автоматический контроль изоляции, защиту при прикосновении человека к фазному проводу. Кроме этого, некоторые устройства осуществляют защиту от перехода напряжения с высшей стороны на низшую и предварительный контроль изоляции перед каждым включением электроустановки и т.д.

Устройство автоматического защитного отключения (УЗО) состоит из двух основных элементов: прибора-датчика и автоматического выключателя. В первый входит непосредственно датчик, реагирующий на определённый входной сигнал в зависимости от типа УЗО (напряжение, ток, ёмкость и др.), усилитель для усиления входного сигнала датчика, цепь контроля исправности УЗОЮ элементы сигнализации.

Наиболее эффективны УЗО дифференциального типа. Они должны выполнять три основные функции:

- обнаружение дифференциального тока в первичной цепи с помощью пермаллоевого трансформатора тока тороидального типа, который выполняет векторное суммирование токов в этой цепи;

- измерение и сравнение дифференциального тока с током уставки;

- отключение защищаемых электрических цепей (размыкание первичной цепи), если дифференциальный ток в первичной цепи превышает значение отключающего дифференциального тока (тока уставки).

Устройства защитного отключения данного типа способны защитить человека, коснувшегося непосредственно токоведущей части, отключить Электроприемник при снижении сопротивления его изоляции ниже допустимого значения (0,5 Мом), при замыкании на открытые проводящие части и предотвратить пожары, возникающие при неисправности изоляции.

Область применения УЗО: электроустановки любого назначения с любым видом заземления нейтрали. Согласно приказу концерна «Белэнерго» № 66 от 17.04.2001г. требуется обеспечивать применение многофункциональных УЗО на вводах в индивидуальные жилые дома, офисы фирм и учреждений с дорогостоящей оргтехникой, объекты животноводства и некоторые другие.

В решении задачи обеспечения электробезопасности важную роль играет состояние изоляции электроустановок. При неудовлетворительном состоянии изоляции часто происходит её повреждение, что приводит к коротким замыканиям и замыканиям на землю. При замыкании на корпус (открытые проводящие части) и несрабатывании защиты возникает опасность поражения людей электротоком, так как эти открытые проводящие части, к которым может прикоснуться человек, оказываются под напряжением. Для предотвращения такого состояния, когда могут произойти замыкание и другие повреждения изоляции, приводящие к поражению людей и выходу из строя оборудования, необходимо производить контроль сопротивления изоляции и испытание её повышенным напряжением.

В соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами устройства электроустановок сопротивление изоляции должно составлять не менее 1 Мом для цепей автоматического электропривода, 0,5 Мом для силовых и осветительных сетей напряжением до 1000 В. Снижение сопротивления изоляции может быть вызвано различными дефектами. К ним относятся механические повреждения, разрывы, коррозия металла и др. Большая часть таких дефектов выявляется при измерениях с помощью мегаомметра.

Периодический контроль изоляции – это измерение её сопротивления при приёмке электроустановки после монтажа и затем в установленные правилами сроки или в случае обнаружения дефектов. Для силовых и осветительных электропроводок, эксплуатируемых в сухих помещениях (с относительной влажностью до 75 %), измерения производятся один раз в 2 года, в сырых и пожароопасных – ежегодно. Допустимое сопротивление, как указывалось, должно быть не менее 0,5 Мом, а для электроустановок с двойной или усиленной изоляцией (обозначение в документации на электрическую установку «квадрат в квадрате») – 2 Мом.

Сопротивление изоляции статоров электродвигателей, эксплуатируемых в помещениях без повышенной опасности поражения электрическим током, определяется измерением ежегодно, в помещениях с повышенной опасностью – один раз в 6 месяцев, в особо опасных – один раз в 3 месяца. Минимальное сопротивление – также 0,5 Мом, однако у новых и капитально отремонтированных электродвигателей это сопротивление должно быть не менее 1 Мом.

Периодичность проверки электроинструмента на отсутствие замыкания на корпус, а также проверки отсутствия обрыва зануляющей жилы – ежемесячная.

Измерение должно производиться на отключённой установке. При этом можно определить сопротивление изоляции отдельных участков сети, электрических аппаратов, двигателей и т.п. Измеряется сопротивление изоляции каждой фазы относительно земли и между каждой парой фазных проводов на каждом участке между двумя последовательно установленными защитными аппаратами и на последнем участке сети.